## 01.01.26
Сведения о загруженности трансформаторов на подстанциях ПУ "Энергоуголь"
Наиме- | Сочетание номинальных |  |  | Номин-я | Общее | Средняя | Загружен-
нование | напряжений обмоток |  |  | мощность | кол-во | фактическая | ность в %
под- | трансформатора |  |  | тр-ра, | устан-х | загру | по
станции |  |  |  | Sном, | тр-ров, | женность | выданным
| Uв | Uc | Uн | МВА | шт. | в % | ТУ
[5 empty] | n | на один тр-р | на каждый тр-р
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Волынская | 110 | 35 | 6 | 40000 | 2 | 48 | 59
17-17бис* | 110 | 35 | 6 | 20000 | 2 | 49 | 50
Олимпийская* | 110 |  | 6 | 6300 | 2 | 42 | 78
Вертикальная* | 110 |  | 6 | 10000 | 2 | 50 | 72
Пионерская | 110 |  | 6 | 6300 | 2 | 44 | 51
ЦОФ Восточная | 110 |  | 6 | 25000 | 2 | 46 | 54
ЦОКС* | 110 |  | 6 | 16000 | 2 | 8 | 27
Спортивная* | 35 |  | 6 | 5600 | 2 | 1 | 46
Калининская* | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 24 | 37
Арман | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 15 | 60
Восточная* | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 20 | 26
Речная* | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 11 | 30.5
8-Тентекская* | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 69 | 67
Полевая* | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 18 | 22
Юбилейная* | 35 |  | 6 | 4000 | 2 | 30 | 21
Степная* | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 28 | 45.5
Дачная * | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 39 | 67
Парковая | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 28 | 63
Мирная | 35 |  | 6 | 7500 | 2 | 41 | 78
Северная | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 14 | 37
Заречная | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 29 | 28
Горбачева | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 10 | 20
Солнечная* | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 65 | 61
Зеленая | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 34 | 60
Шоссейная | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 19 | 66
Кирпичёва* | 35 |  | 6 | 4000 | 2 | 8 | 25
Жартас | 35 |  | 6 | 5600 | 2 | 32 | 66
Роща* | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 12 | 46
Виллия* | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 32 | 29.5
Сабурхан | 35 |  | 6 | 6300 | 2 | 42 | 77
Юго-Западная* | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 22 | 44
РГТО | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 37 | 52
Южная* | 35 |  | 6 | 10000 | 2 | 48 | 87
* отмечены подстанции, осуществляющие электроснабжение установок УД, мощность силовых трансформаторов которых
выбрана с учетом пуска двигателей большой мощности. Определение свободной трансформаторной мощности
выполняется с учетом пуска и категорийности подключенных установок шахт.